**گزارش کار بازرسی وتست لوازم اندازه گیری صالح آباد - توسط آقای شیرزاد نقی زاده (مورخه: 06/07/1394)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **توضیحات** | **آدرس** | **اشتراک** | **نام مشترک** | **ردیف** |
| درصدخطاء اکتیو 61/04+ راکتیو 99/99+ می باشد – کنتو فاقد درپوش پلمپ ندارد | سایت نخچیر | 441 | صداسیما | 1 |
| کنتور غیرمستقیم بجای کنتور مستقیم نصب گردیده است –مصرفی راکد می باشد کنتور مستقیم نصب شود | روستای پاچه انجیر | 1919 | معابر پاچه انجیر | 2 |
| کنتور غیرمستقیم بجای کنتور مستقیم نصب گردیده است –مصرفی راکد می باشد کنتور مستقیم نصب شود | روستای بیجار | 2438 | معابرسرتنگ بیجار | 3 |
| کنتور غیرمستقیم بجای کنتور مستقیم نصب گردیده است –مصرفی راکد می باشد کنتور مستقیم نصب شود | گلان | 2528 | معابرشماره 2 گلان | 4 |
| درصدخطاء اکتیو 79/1+ راکتیو 14/1- می باشد شماره پلمپ قدیم 106099 | گلان | 1563 | معابرشماره 1 گلان | 5 |
| درصدخطاء اکتیو 29/2- راکتیو 61/98+ می باشد شماره پلمپ قدیم 206225 | گلان | 1565 | معابرشماره 3 گلان | 6 |
| درصد خطاء اکتیو 62/0+ راکتیو 89/98+ می باشد شماره پلمپ قدیم 0001235 | صالح آباد | 2018 | چاه آب ارتش | 7 |
| درصدخطاء اکتیو 51/1+ راکتیو 89/98+ می باشد شماره پلمپ قدیم 148707 | جاده ماربره | 382 | نقطه آماد ارتش | 8 |
| خروجی و ورودی سی تی های شینه آر و تی دستکاری شده اند درصدخطاء اکتیو 36/94- راکتیو 99/99+ می باشد سیم بندی اصلاح گردد | جاده سرنی صالح آباد | 2418 | پمپ آب شرب آب فاضلاب | 9 |
| درصدخطاء اکتیو 11/5- راکتیو 99/99+ میباشد شماره پلمپ قدیم 150127 | بانروشان | 2099 | معابربانروشان | 10 |

امضاء مامور اندازه گیری: امضاء ناظر اندازه گیری: امضاء مدیر اندازه گیری: