مدل سازی و ملاحظات کلّی:

1- در مدل سازیهایی که به صورت سه بعدی انجام می شوند، کلیه میلگردهای فشاری باید از مدل سازی حذف شوند.

2- با توجه به عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت شهرکهای صنعتی ، کلیه شهرکهای صنعتی مناطق باز لحاظ شوند.( برای محاسبه ضریب اثر تغییر سرعت باد،Ce)

3- فاصله بین کلافهای افقی بین دیوارهای طولی و عرضی سوله ترجیحا 4 متر و حداکثر 5  متر اعمال گردد.

جرثقیل:

1- در صورت عدم وجود جداول مطمئن برای استخراج بارهای جرثقیل، از جداول ضمیمه استفاده شود.

2- اثرات موضعی در محاسبه سالنهای جرثقیل دار لحاظ شود.( خستگی، تنش موضعی زیر چرخ جرثقیل، ...)

3- استفاده از سخت کننده های عرضی با فاصله حدود یک متر در تیر حمال جرثقیل توصیه می شود.

محاسبه زلزله:

1-  ارائه محاسبات زلزله برای کلیه سوله ها الزامی است.

2- برای محاسبه زلزله در جهت طولی در سوله ها، %50 وزن مجموع دیوارها (دیوارهای طولی و دو دیوار عرضی ابتدا و انتهای سوله) در محاسبات وارد شود.( نصف ارتفاع دیوار تا زیر سقف، در محاسبات اعمال شود) در صورت استفاده از دیوار آجری دوطرف نما، وزن مخصوص 2100Kg/m3 مبنای محاسبات قرار گیرد.

3- برای محاسبه زلزله در جهت عرضی در سوله ها:

الف- اگر سوله دارای بادبند سقفی حلقوی باشد، 50% سهم نیروی زلزله ناشی از وزن دیوارهای عرضی ابتدا و انتهای سوله  به قابهای انتهایی اعمال گردد و 50% مابقی به صورت مساوی بین سایر قابهای میانی تقسیم می گردد.(به نیروی زلزله ناشی از خود قاب میانی، اضافه می شود)

تبصره: برای قابهای یک یا چند دهانه که مجموع عرض دهانه در آنها از 25 متر کمتر باشد، نیازی به ارائه محاسبات جداگانه زلزله برای قاب ابتدایی و انتهایی نیست.

ب- اگر سوله فاقد سیستم بادبند سقفی حلقوی باشد، ارائه یک مدل منطقی( سه بعدی) جهت توزیع بار زلزله، الزامی است.

4- محل اثر نیروی زلزله ، در راس ستون ( اتصال تیر به ستون ) در نظر گرفته شود و بار زلزله در دو طرف قاب لحاظ شود.(در راس دو ستون هر قاب)

کنترل تغییر مکان جانبی(Drift):

1- برای محاسبه تغییر مکان جانبی سوله ها در برابر باد(Drift)، مدل سازی بایستی به صورت تک قاب(دو بعدی) انجام شود.

2- برای محاسبه تغییر مکان جانبی سوله ها در برابر باد(Drift)، بار باد ده ساله لحاظ شود.(75/0 بار باد محاسبه شده طبق مبحث 6 مقررات ملی ساختمان)

3- برای محاسبه تغییر مکان جانبی سوله ها در برابر باد، صرفاً بارگذاری باد(بدون ترکیب با سایر بارها) مورد استفاده قرار گیرد.

4- برای کنترل Drift در صورتی که پوشش بدنه دیوار با مصالح بنایی غیر مسلح باشد، مقدار مجاز  H/200 بر حسب بار باد 10ساله است.( H  ارتفاع کلّی ستون سوله می باشد)

5- در صورتی که از دیوار بنایی مسلح و یا پوشش بدنه فلزی ( با جزئیات ارائه شده کامل، شامل عناصر نگه دارنده پوشش مزبور) استفاده شده باشد، می توان برای کنترل Drift از مقدار مجاز H/100 بر حسب بار باد 10ساله استفاده نمود.( H  ارتفاع کلّی ستون سوله می باشد)

6-  در صورتیکه سوله دارای جرثقیل باشد، علاوه بر کنترل بندهای 4 یا 5 ، تغییر مکان در تراز کربل نباید از 5 سانتیمتر بیشتر شود. این تغییر مکان باید برای بار باد یا اثر ترمز عرضی جرثقیل(بدون ترکیب با سایر حالات بارگذاری) کنترل شود.

7- در صورت استفاده از جرثقیل کابین دار و یا جرثقیلهای سنگین (غیر متعارف )، باید در طراحی از استانداردهای معتبر استفاده شود و نوع جرثقیل در نقشه ها به وضوح ذکر گردد. در نظارتها و نظارتهای عالیه هم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

محاسبه اتصالات فلنجی با ورق سر:

1- برای محاسبه ضخامت ورقهای اتصالات فلانجی می توان از یکی از دو روش ارائه شده در فایلهای محاسبات ضمیمه استفاده نمود.

2-  ضخامت لچکی های(سخت کننده های) اتصال نبایستی کمتر از ضخامت جان تیر متصل شده به اتصال باشد.

محاسبه واژگونی، لغزش و Uplift در فونداسیونها:

1- محاسبه فونداسیونهای سوله در برابر واژگونی، لغزش و Uplift برای تمام فونداسیونهای سوله( به خصوص فونداسیون زیر بادبندها) الزامی است.

2- برای کنترل واژگونی، لغرش و Uplift  فونداسیونها ، بارها بایستی بدون ضریب 0.75(ضریب کاهش) اعمال شوند.(بایستی برای کل بار باد و یا زلزله کنترل شوند)

کنترل لغزش:

الف- برای محاسبه لغزش فونداسیون، لغزش تک فونداسیون چک شود و در محاسبه بار قائم ، وزن دیوارهای دو طرف فونداسیون که روی فونداسیون و شناژ قرار دارند (آکس تا آکس ستونها)، با احتساب کسر پنجره ها لحاظ گردد.

ب- در صورتی که از فشار مقاوم خاک(Passive) در محاسبات استفاده شود، باید کوبیدگی خاک ذکر شودو حداکثر %50 فشار مقاوم در محاسبات لحاظ شود. (بند 7-4-5-3-3 مبحث 7 )

ج- فشار پاسیو فقط روی عرض پی اعمال شود.

کنترل واژگونی:

الف- وزن نصف طول شناژها و دیوارهای روی آنها از هر طرف فونداسیون + وزن فونداسیون و دیوار روی فونداسیون در محاسبه بار قائم، اعمال شود.(با احتساب کسر پنجره دیوارها)

ب- طبق مبحث 9 (بند 9-17-4-2-3) ، طول قسمتی از فونداسیون که فشار خاک روی آن صفر است، بیشتر از %25 بعد فونداسیون در آن امتداد نباشد.

ج- برآیند عکس العمل خاک در یک سوم  میانی فونداسیون قرار گیرد.( خروج از مرکزیت یا M/P محاسباتی، کمتر از 3/1 عرض فونداسیون باشد.( e< B/3)

د- در محاسبه لنگر محرک، اثر برش(VxH) هم لحاظ گردد.( H برابر ضخامت فونداسیون است)

کنترل Uplift:

الف- اثر باد هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی دیده شود.( با اعمال مکش روی کل سطح سوله)

ب- فونداسیون زیر بادبندها حتماً برای Uplift کنترل گردد.

ج- حداقل ضریب اطمینان در برابر Uplift، طبق بند 9-17-4-2-5 برابر 5/1 می باشد.

د- وزن نصف طول شناژها و دیوارهای روی آنها از هر طرف فونداسیون + وزن فونداسیون و دیوار روی فونداسیون در محاسبه بار قائم، اعمال شود.(با احتساب کسر پنجره دیوارها)

محاسبه ستونهای باد:

1- ضریب Cq برابر 4/1 فرض شود.

2- تنش مجاز را می توان 33/1 برابر نمود.

3-در صورت وجود عملکرد تیرهای نعل درگاهی ، اثر بار محوری مربوطه به اثر خمشی ستون باد اضافه شود.

4- تغییر مکان ستونهای باد بایستی به L/240 دهانه(L برابر طول ستون باد است) محدود شود و همچنین نباید از 38mm بیشتر شود.

بادبندها:

1- تنش مجاز را می توان 33/1 برابر نمود.

پرلینها:

1- برای محاسبه پرلینها، رعایت بند 6-6-8-2 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان الزامی است.

2- برای طراحی پرلینها از روش ضمیمه استفاده گردد.

3- در صورتیکه زاویه محور تیر سوله با افق، کمتر از زاویه محورهای اصلی پرلین با جان و بال پرلین ؟؟؟ باشد، مهار پرلینها با استفاده از میل مهارهای مایل در پایین شیب سوله؟؟؟، الزامی است.

درز انبساط:

1- در صورتیکه پلان سوله مستطیلی باشد ( فاقد شکستگی )و پایه های آن مفصلی باشد، حداکثر بعد سوله برابر 80  متر لحاظ گردد.( در دو جهت سوله چک شود)

2- در صورتیکه پلان سوله مستطیلی باشد ( فاقد شکستگی )و پایه های آن گیردار باشد، حداکثر بعد سوله برابر 60  متر لحاظ گردد. ( در دو جهت سوله چک شود)

3- در صورتیکه پلان سوله L یا T یا U شکل باشد و پایه های آن مفصلی باشد، حداکثر بعد سوله برابر 40  متر لحاظ گردد. ( در دو جهت سوله چک شود)

4- در صورتیکه پلان سوله L یا T یا U شکل باشد و پایه های آن گیردار باشد، حداکثر بعد سوله برابر 30  متر لحاظ گردد. ( در دو جهت سوله چک شود)

5- در صورت نیاز به استفاده از طولهای بیشتر از موارد قید شده در بندهای 1 الی 4، بایستی آنالیز حرارتی با 30± درجه انجام شود.

6- حداکثر فاصله مجاز بین درزهای انبساط در سقف ، 60  متر می باشد که بایستی در نقشه ها قید شود.( با لوبیایی کردن اتصال پرلین به ورق پشت بند)